## Slide 1: Micro Hydro Konzept
07.12.2025

## Slide 2: Örtlichkeit
Zusätzlich 350m Energieableitung -> 450 m gesamt

## Slide 3: Kabel
Alu 5x16 oder 5x10 ca. 250 € pro 100m
Rolle mit 500m verfügbar
https://www.regro.at/aur/Kategorien/Kabel-%26-Leitungen/Starkstromkabel/Erdkabel-Aluminium/Aluminium-mit-Schutzleiter/PVC-Aluminium-Erdkabel-E-AYY-J-5X10-RE-Eca/p/2292912#infomenu
https://www.regro.at/aur/Kategorien/Kabel-%26-Leitungen/Starkstromkabel/Erdkabel-Aluminium/Aluminium-mit-Schutzleiter/PVC-Aluminium-Erdkabel-E-AYY-J-5X16-RM-Eca-500m-Trommel/p/1646915#infomenu

## Slide 4: Auslegung
25 m Fallhöhe
1…2 m/s Durchfluss
200 bis 350 W

## Slide 5: Setup V1
Turbine
KT 340
Lingenhöhle
3 p
Synchron GEN
24 V
Gleichrichter
MPP Tracker
Balkonkraftwerk
Drehzahlregelung
24V
230 V
Trennstelle 1+2
Schütz
Energieableitung
24 V Batterie +Laderegler
Steuerung
Not aus
Ca. DN50 bis DN70
Leistungsregelung über Düsen
Notaus über 24 V Federventiel
Leistungs+ Drehzahlüberwachung
Druckmessung für Fallhöhenüberwachung
Netzüberwachung + Leistung

## Slide 6: Setup V2
Turbine
KT 340
Lingenhöhle
DC Generator
MPP Tracker
Balkonkraftwerk
Drehzahlregelung
230 V
Trennstelle 1+2
Schütz
Energieableitung
24 V Batterie +Laderegler
Steuerung
Not aus
Ca. DN50 bis DN70
Leistungsregelung über Düsen
Notaus über 24 V Federventiel
Drehzahlübrwachung
Druckmessung für Fallhöhenüberwachung
Netzüberwachung + Leistung

## Slide 7: Setup 1 vs. Setup 2
Setup1
  Synchron Generator wie im echten KW
  Einfache Drehzahlüberwachung
  Durch Modifikation 50Hz Blackoutbetrieb denkbar
  Gleichrichter notwendig
  Wie „schön“ ist die Spannung für den MPP Tracker? – Glättung notwendig?
Setup2
  Einfacher, Kostenersparnis
  Wie „schön“ ist die Spannung für den MPP Tracker? – Glättung notwendig?

## Slide 8: Steuerung
Regelung
  Sommer – Speicherbetrieb, Betrieb in der Nacht, bzw. entsprechend Zufluss
  Winter – Pegelbetrieb, immer Durchfluss damit das Wasser nicht friert
Optimierungspotenzial:
  Batterie einsparen, bei Aktuatoren mit Schließ-Tendenz
  Sensor Setup
Datenübertragung zum Hof
  Zum Überlegen

## Slide 9: Setup Steuerung B
Turbine
KT 340
Lingenhöhle
DC Generator
MPP Tracker
Balkonkraftwerk
Drehzahlregelung
230 V
Trennstelle 1+2
Schütz
Energieableitung
24 V Netzteil
Steuerung
Not aus
Ca. DN50 bis DN70
Leistungsregelung über Düsen
Notaus über 24 V Federventiel
Drehzahlübrwachung + Leistung
Druckmessung für Fallhöhenüberwachung
Netzzustand
Leistung
Widerstand - Belastung ohne Netz

## Slide 10: Nächste Punkte
Lingerhöle
  Lieferzeit
  DC Variante
  Drehzahlen
Steuerung
  Signal und Aktuatoren Liste
  Auswahl Steuerung
Maschinenbau
  Gehäusevolumen festlegen – Grob design

## Slide 11: Kosten
Pos. | in EUR
Energiekabel, Erdung, El-Anschluss | 2.000
Turbine | 5.000
Steuerung, Sensoren, E-Technik | 2.000
Druckrohrleitung | 
Gehäuse/Box und Ventile |